Методика проведения испытаний системы отопления

на равномерность прогрева

1 Область применения

Настоящая методика распространяется на систему отопления и устанавливает методику проведения испытания системы на равномерность прогрева.

2 Сущность метода

В основу методики положен принцип сравнения результатов измерения температуры на поверхности отопительных приборов, расположенных в различных помещениях.

3 Требования к средствам контроля

Для измерения температуры на поверхности отопительных приборов должны применяться приборы с пределом измерения до 100 С и ценой деления 1 С.

4 Требования безопасности

При проведении испытаний по данной методике испытаний необходимо соблюдать требования безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.2.061.

5 Условия проведения испытаний

5.1 Испытания должны проводиться при следующих условиях:

— температура воды в подающей магистрали не ниже 50 С;

— давление в системе отопления должно соответствовать проектному.

Испытание на равномерность прогрева необходимо проводить после пуска системы отопления и ее работы в течение 7 ч.

Перепад давлений между подающим и обратным трубопроводами в тепловом узле должен соответствовать проектному.

5.2 Температура в помещении и относительная влажность воздуха — в соответствии с СНБ 4.02.01.

6 Порядок подготовки к испытанию

6.1 Система отопления должна быть испытана на герметичность согласно методике в соответствии с приложением В или Г.

6.2 Система отопления должна быть промыта согласно методике в соответствии с приложением Б.

7 Порядок проведения испытаний

При проведении испытаний следует выполнить не менее пяти измерений температуры на поверхности отопительного прибора и вычислить ее среднее арифметическое значение с точностью 1 С.

8 Правила оформления результатов испытаний

Система отопления считается прошедшей испытания на равномерность прогрева, если температура на поверхности отопительных приборов будет не менее температуры теплоносителя в обратной магистрали теплового узла. На основании проведенных испытаний оформляют протокол по форме в соответствии с приложением К.

Форма акта испытания системы отопления

на равномерность прогрева

АКТ

испытания системы отопления на равномерность прогрева

наименование системы

смонтированной в

наименование объекта, здания, цеха

_______________________                                                            «_____» ______________ 20 ___ г.

населенный пункт

Комиссия в составе представителей:

заказчика ___________________________________________________________________________________

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

______________________________________________________________________________________________

генерального подрядчика ____________________________________________________________________

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

______________________________________________________________________________________________

монтажной (строительной) организации _______________________________________________________

наименование организации, должность, фамилия, инициалы

______________________________________________________________________________________________

произвела испытание системы отопления на равномерность прогрева и составила настоящий акт о нижеследующем:

1  Монтаж выполнен по проекту ______________________________________________________________

наименование проектной организации,

______________________________________________________________________________________________

номера чертежей проектной документации

2  Произведено испытание системы отопления на равномерность прогрева. Установлено, что все стояки и отопительные приборы прогреваются равномерно.

Решение комиссии

Монтаж системы отопления выполнен в соответствии с проектной документацией и требованиями действующих ТНПА.

Система признается выдержавшей испытание на равномерность прогрева, предусмотренную СТБ 2038-2010.

Представитель заказчика	____________________	_____________________________

подпись	расшифровка подписи

Представитель генерального

подрядчика	____________________	_____________________________

подпись	расшифровка подписи

Представитель монтажной

(строительной) организации	____________________	_____________________________

подпись	расшифровка подписи