ПАМЯТКА 
ДЛЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОМЫВОК НА ТЕПЛОПРОВОДАХ.

Трубопроводы тепловых сетей:

1. До пуска их в эксплуатацию после монтажа или капитального ремонта должны подвергаться:

- Паропроводы – продувке со сбросом пара в атмосферу;

-Водяные сети в закрытых системах теплоснабжения –   гидропневматической  промывке;

-Водяные сети в открытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидропневматической промывке и дезинфекции с последующей повторной промывкой питьевой водой.

2. До ввода в эксплуатацию должны подвергаться следующими испытаниям:

- Гидравлическим –для проверки механической прочности трубопроводов и  арматуры;

- На расчетную температуру теплоносителя – для проверки прочности и компенсирующей способности сети в условиях 
             температурных деформаций при подъеме температуры теплоносителя до расчетного значения;

- Тепловым – для определения тепловых потерь.

Все виды испытаний оформляются актами.                                          .

3.  В период эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться:

- Ежегодно – гидравлическим испытаниям для выявления дефектов после 
           окончания отопительного сезона и после проведения ремонтных работ;

( осуществляется давлением 1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа, выдерживаются под пробным 
            давлением не менее 10 минут. После снижения давления до рабочего производится тщательный 
            осмотр трубопроводов по всей длине. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, 
            если во время их проведения не произошли падение давления и не обнаружено признаков течи 
            или потения в сварных соединениях и основном металле, видимых остаточных деформаций, 
            трещин или признаков разрыва.

- 1 раз в 2 года – испытаниям на расчетную температуру;

(испытания производятся совместно с энергоснабжающей организацией)

-  1 раз в 3 года – проверкам на наличие потенциала блуждающих токов;

-  1 раз в 5 лет – испытаниям на тепловые потери.

Гидравлические испытания тепловых сетей должны производится при  положительных температурах  наружного 
           воздуха. Все виды испытаний оформляются соответственными актами. Если результаты испытаний не отвечают 
           указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

Трубопроводы тепловых пунктов, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения:

- Оборудование тепловых пунктов(котельных) - после монтажа подвергается испытанием на прочность (герметичность) (осуществляется в помещении с температурой воздуха не ниже 50С, и водой не ниже 50С , давление в нижней точке оборудования не должно превышать испытательного давления, указанного в паспортах (стандартах) на оборудование теплового пункта (котельной)). Выдерживается под давлением в течение 10 мин., после чего снижается до рабочего для проведения осмотра.

- Трубопроводы теплового пункта (котельных) – после монтажа подвергаются испытанием на герметичность гидростатическим методом (осуществляется в помещении с температурой воздуха не ниже 50С, и водой не ниже 50С, давлением превышающим рабочее в 1,5 раза на не ниже 0,2МПа в течении 10 минут, падение давления быть не должно.

- Трубопроводы системы отопления – после монтажа подвергаются испытанием на герметичность гидростатическим методом. (Испытания должны проводиться при следующих условиях:

— температура окружающего воздуха не ниже 5 С;

— давление воды в 1,5 раза больше рабочего в самой нижней точке системы (кроме паровых систем высокого давления), которое не превышает испытательного давления, указанного в паспортах отопительных приборов, арматуры, приборов учета и трубопроводов.

В системе отопления создают избыточное давление, МПа:

— не менее    1	— для панельной системы отопления и обогрева пола, в нижней точке системы (падение давления не более 
                                                      0,01МПА 	— для панельной системы и обогрева пола в течение 15 мин);

— не менее   0,20— для водяной системы отопления, в нижней ее точке;

— не менее  0,25 — для паровой системы отопления с рабочим давлением до 0,07 МПа в нижней ее точке (падение давления 
                                             не более 0,02МПа 	— для водяной и паровой системы (низкого и высокого давления) в течение 5 мин);

— более рабочего на 0,1МПа  но не менее 0,3 — для паровой системы отопления с рабочим давлением более 0,07 МПа в верхней ее точке, определяемым по манометру, установленному на средстве создания давления.

Испытания полимерных трубопроводов следует проводить не ранее чем через 24 ч после выполнения последнего  
     клеевого соединения и не ранее чем через 2 ч после выполнения последнего сварного соединения.

При монтаже трубопроводов, подлежащих скрытой прокладке в строительных конструкциях, следует проводить 
    испытание на герметичность до их заделки в конструкциях.

Испытание полимерных трубопроводов необходимо проводить как предварительное, так и  окончательное.

При предварительном испытании необходимо предусматривать повышение давления воды до  требуемой величины в 
              течение не менее 30 мин.

( Трубопровод считается выдержавшим испытание при  падении давления в нем не более 0,06  МПа.)

При окончательном испытании трубопроводы выдерживают в течение 2 ч. 
              (падение давления не более 0,02МПа	— для полимерных трубопроводов в течение 2 ч).

- Трубопроводы горячего водоснабжения – после монтажа подвергаются испытаниям на герметичность гидростатическим либо манометрическим методом)

В системе водоснабжения создают пробное избыточное давление воды не менее 1,5 избыточного рабочего давления  (Выдержавшей испытания считается система, если в течение не менее 10 мин нахождения под пробным давлением не обнаружено падения давления более чем на 0,05 МПа, а также не обнаружено следов просачивания воды в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, запорной арматуре.)

- Ежегодно после окончания отопительного периода – промывка водой,  подаваемых в количествах, превышающих расчетный расход в 3-5 раз, до  полного осветления воды. Не реже одного раза в 4 года, проведение  
            гидропневматической промывки.

6.        Ежегодно перед началом отопительного сезона, после окончания ремонта –  гидравлические испытания:

-  элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели систем отопления и ГВС – давление 1,25 рабочего, но не ниже 
           1 МПа. (выдержавшими испытания считаются системы на которых не обнаружено «потение» сварных швов или 
            течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования);

-   системы отопления с чугунными отопительными приборами – давлением 1,25 рабочего но не более 0,6 Мпа (при   
             испытании водяных и паровых систем  теплопотребления в течение 5 минут падение давления не превысило 0,02 МПа);

- системы панельного и конвективного отопление – давлением 1 МПа (при испытании систем панельного отопления 
           падение давления в течении 15 мин. должно превысить 0,01 МПа);

-  системы горячего водоснабжения –давлением, равным рабочему в систему плюс 0,5 МПа но не более 1МПа (при 
             испытании систем ГВС падение давления в течении 10 мин. не превысило 0,05 МПа).

7.     Водоподогревательные установки:

- После капитального, текущего ремонтов и при подготовке к ОЗП – проверка на плотность путем гидравлического испытания.

- Во время эксплуатации:

- 1 раз в 3месяца – рабочая проверка на плотность путем химического анализа воды (конденсата) или по результатам манометра;

- 1 раз в 5 лет – тепловые испытания на производительность

Требование безопасности при проведении испытаний и промывок:

- При гидропневматической промывке тепловых сетей проводить испытание тепловой сети на расчетное давление системы теплопотребление ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Производство работ на участках тепловой сети во время их гидропневматической промывки, а также нахождение вблизи промываемых трубопроводов лиц, не участвующих непосредственно в промывке, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- При испытании на расчетную температуру должны быть отключены от тепловой сети системы отопления детских и лечебных учреждений, системы отопления с непосредственным присоединением к тепловым сетям, открытые системы ГВС, калориферные установки, а также неавтоматизированные закрытые системы ГВС.

- Во время испытания тепловой сети на расчетное давление тепловые пункты и системы теплопотребления должны быть отключены от испытуемой сети.

- Одновременное проведение испытаний на расчетное давление и расчетную температуру ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Октябрьская районная Энергоинспекция